KE3932型

智能型蓄电池充放电测试仪

使

用

说

明

书

扬州凯尔电气有限公司

第一部分  仪器使用说明

# 第一章  概述

## 1.1综述

KE3932型智能型蓄电池充放电装置集充电、放电、在线监测功能为一体，一机多用。减少企业成本，降低维护人员劳动强度，为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。

该仪器功率大，体积小，重量轻，友好、人性化的人机交互界面，大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量，是蓄电池维护工作的最佳助手。

请您在使用仪器前仔细阅读本说明书，以免因使用不当，造成损失！

## 1.2主要功能及特点

◆充电功能：

a. 严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电，设计的充电模式是“恒流→（均充稳压值）定压减流→（自动判别转为）涓流浮充”，具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点;

b. 用户设定好均充电压、浮充电压、单节电压上限、充电电流、充电时间、充入容量等参数，测试仪便自动执行充电过程，并实时显示充电电流、充入容量、整组电压、单节电池电压、充电时间等信息;在充电过程中可重新修改充电参数；

c. 当充电时间到达设定时间、充入容量到达设定容量、充电模块异常或人为终止操作均可停止充电操作;

◆放电功能：

a. 测试仪设有两种放电方式，恒流放电和恒功率放电，用户可根据自己需要选择放电方式对电池组进行放电试验

b. 用户设定好整组电压、放电容量、单体终止电压、满足条件单节数、放电时间等参数，测试仪自动执行放电试验，并显示电池信息，在放电过程中可重新修改参数。

c. 当放电时间到达设定时间、放电容量到达设定容量、单体电压到设定电压，模块异常或人为终止操作均可停止放电操作;

◆在线监测功能：（此功能用户选用）

a. 在线监测功能用来对电池组及单节电池进行实时的监测及极限报警提示；监测信息包括整组电压、单节电池电压及监测时间；用户可通过设定终止监测时间或人为终止操作停止在线监测，也可通过设定整组及单体电压报警极限提醒用户电池状态信息；

◆	可保存10组充电、10组放电、10组在线监测数据；用户可进行查询、删除及SD卡导出操作。

◆ 内置GSM短信模块，用户设定好短信接受号码后，设备自动将测试状态和测试信息以短信通知用户，真正做到无人值守，降低维护人员的劳动力。（选配）

◆ 运行过程中可以随时调整充放电参数。

◆ 设有交流输入过流、过欠压、输出短路保护，反应速度快、寿命长。并设有过热自动关机保护功能，确保用户放心安全使用。

◆	人性化的操作界面，操作简单，流程清晰，每一步操作均有简体中文提示。

◆	7寸彩色大屏幕液晶触摸显示器，显示效果清晰优美。

◆ 上位机数据管理软件功能强大，界面友好，提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。

◆	体积小、重量轻，带万向轮便于移动。

## 1.3技术指标

◆	环境条件

工作温度：(-20～55)℃

贮存温度：(-45～70)℃

相对湿度：90%(40±2℃)

大气压力：(70～106)kPa

◆	 外形尺寸： 500*450*350

整机重量：30kg

◆	工作电源：交流单相AC220V±10%；频率：50Hz

◆    充电模块工作电压：AC380V；频率：50Hz

◆	蓄电池类型：铅酸蓄电池

◆蓄电池组标称电压：48v和220V兼容

充电电流：1A～40A

放电电流：1A～40A

充放电电压范围：

48V电池组： 40V～60V；

220V电池组：180V～270V

◆	稳压总精度：1%；稳流总精度：1%

◆	单体电压类型： 2V、6V、12V

◆	单体电压分辨率： 2V/6V：0.001V   12V:0.01V

◆ 显示方式：7寸彩色大屏幕LCD

◆	效率：≥92％

◆	功率因数：≥0.9

◆	绝缘强度：输入对外壳和对输出≥AC1500V；输出对外壳≥AC500V

◆	平均无故障时间(MTBF)：≥50000h

◆	过热关机温度阈值：(80～85)℃

## 1.4充电原理简介

充电机以所设置均充充电电流的五分之一作为均充-浮充转换的判别阈值，大于阈值处于均充状态，小于阈值处于浮充状态。如图所示的充电过程是：充电早期以所选的充电电流对蓄电池进行恒流充电;当蓄电池电压到达充电机所设定的均充稳压值时，自动转为定压减流充电；当电流减小至均充/浮充的转换阈值时则自动转为浮充电。如蓄电池组端电压等于充电机的稳压值，充电电流为零；一般可认定此时蓄电池已充满，完成充电。若此时继续充电，经过一段时间后，会逐渐出现维持浮充状态的涓流。设计成上述的充电特性，即先以较高的(均充)定压电压使蓄电池组的每节电池都能够较快地充分地充满电，继而以较低的(浮充)维持电压使蓄电池避免过充电，实现无人值守或减轻操作人员工作强度。

# 第二章  外形及接线说明

## 2.1 前面板

图2.1充电机前面板示意图（产品外观仅供参考）

## 2.2 显示屏

图2.2 充电监测仪显示屏

## 2.3 按键

本机主要采用触摸屏操作，同时带按键。

◆	OK键：确认、执行。

◆     ：方向键，用于移动光标、翻页；类型选择等。

## 2.4单体电压接线说明

警告：1、测试前，在连接测试电缆时应先连接仪表，再连接电池组，仪表和电池组并接。

2、测试后，应先关闭仪表电源再拆测试线，先拆电池组端再拆仪表端。

本单体监测模块能同时监测24节电池，单体电池为2V\6V\12V;附件包括两束测试线和测试夹，一束13根线（其中1根黑线），另一束12根线。每条线上都有号码，请用户严格按照号码连接电池；

接线顺序：

- 从电池组负极开始接线，首先把1号（黑色）线接到电池组负极，2号线接到第一节电池的正极……以此类推。见图如下：

- 电池连接完成后再连接采集模块，1～13号线的端子接模块上的“采集口2”，14～25号线接采集模块的“采集口1”。

- 如采用有线模式和蓄电池主机通讯，需用USB线连接主机前面板上的“单体电压口”和单体采集模块的任一个通信口。

- 如果仪表配备超过一个以上的24节模块的，接线顺序是：下一个模块的黑线接第25节的负极，其他接线以此类推。每24节电池为一个单元。

建议模块端先接电池，再接模块。

2.5接线说明

2.5.1 拆、接线原则

- 测试前接线时应按照“先仪器，后电池”顺序进行接线，即：先接仪器端的连线，后接电池端的连线。

- 测试完毕，用户拆线时应按“先电池，后仪器”的顺序进行拆线，即：先拆电池端的连线，后拆仪器端的连线。

2.5.2 充放电电缆的连接

- 首先确认蓄电池组处于脱离系统的状态，然后用充放电电缆按“正”（红色）“负”（黑色）将仪器的正、负极与电池组正、负极并接。

2.5.3 连接充放电测试装置220V电源线

注意：保护地线应可靠接地！！以保证人身安全及设备安全可靠的工作。

2.5.4 连接380V充电模块工作电源线

如需进行充电测试，请连接380V充电模块工作电源线。

2.5.5请用户仔细检查接线是否正确，注意电池组端子正、负极接线是否正确。

注意：充电电缆严禁反接！否则会损坏设备！

2.5.6检查无误后，接通电源，充电监测仪开始工作。

# 第三章  操作指南

## 3.1 开机

接通220V交流电源，打开电源开关，显示如下：

图3.1充放电监测装置主菜单

## 3.2 测试操作

3.2.1 在线监测：

打开“电源开关”，在主菜单，按“在线监测”图标，进入在线监测设置界面。

在线监测参数设置画面

注意：单节排序只是针对显示记录数据，与单体采集接线无关，单体采集接线必须按照接线图正确连接！以下相同。

设置完成并确认正确连接后，按“开始测试”开始进行在线监测。

在线监测界面

在监测界面：可以查看单节电压信息，查看并重新修改设置参数，按“退出”键终止在线监测。

若达到报警条件，仪器将显示报警原因，并发出“笛…笛.笛.笛.”的提示音，按任意键可关闭提示音，

单

节电压信息

当监测时间到或人为终止时，仪器将终止并显示监测结果。

在线监测终止界面

3.2.2 放电测试

打开电源开关，开机进入主菜单，按“放电试验”图标，进入放电参数设置界面。

放电参数设置信息

按界面提示设置参数。若参数设置错误，仪器发出“笛. 笛. 笛.”的提示音且光标落在错误位置。

设置完成并确认正确连接后，按“开始测试”开始放电。

在放电界面：可以查看单节电压信息，查看并重新修改设置参数，可以停止放电。

单节电压信息

注意：重新设置参数只在此次放电过程中有效，停止放电后，显示参数为放电前设置参数。

当放电时间到或放出容量到或异常终止或人为终止时，仪器都将终止并显示在终止画面。

3.2.3 充电测试：

打开“充电开关”，开机进入主菜单，选中“充电  ”，按下进入充电参数设置界面。

充电参数设置画面

按界面提示设置参数，若参数设置错误，仪器发出“笛. 笛. 笛.”的提示音且光标落在错误位置。

设置完成并确认正确连接后，按开始充电。

充电界面

在充电界面：可以查看单节电压信息，查看并重新修改设置参数，停止充电。

单节电压信息

注意：重新设置参数只在此次充电过程中有效，停止充电后，显示参数为充电前设置参数。

当充电时间到或充入容量到或异常终止或人为终止时，仪器都将终止并显示在终止画面。

3.2.4放电充电测试

在主菜单，选中“放电充电  ”，进入充放电参数设置界面。设置放电参数和充电参数，确认后启动放电测试，放电测试结束设备自动进入充电测试状态，

在放电过程中按“退出”键将终止放电测试，并延时放电转充电时间后自动进入充电测试阶段，

放电转充电等待：

“00:30”表示设置等待电池恢复时间，“00:01”表示电池已经恢复的时间，“00:29”表示剩余等待时间，等待电池恢复时间可由用户自己设置定义，默认1分钟。

## 3.3 数据管理

3.3.1 数据查询

在主菜单画面 “.数据查询”进入数据查询子菜单，选择需要查看的数据类型，进入查询目录界面。

数据查询目录界面

按数字键选择记录，查看内容。

3.3.2数据导出

1.导出数据

在测试目录下选择需要导出的数据，按数字键1导出数据，按2导出全部数据。

图3.4.2 数据导出过程

若导出结束或错误，仪器会自动给出相应提示。

3.3.3 数据删除

在测试目录下选择需要删除的数据，按数字键3删除数据，按4删除所有数据，删除完成后返回，并发出一声“笛…”的提示音。注意：操作前请确认测试记录已导出保存！

## 3.4 系统设置

在主菜单选择系统设置或按数字键“6”进入系统设置子菜单。

时间设置

正确输入日期、时间、按OK确认

无线维护：通过此模块操作设置无线单体采集模块地址，出厂时无线单体采集模块地址已经设置好，仅在需要更换模块时使用此操作。

只将需设置的一个模块接到电池上，在地址栏输入要设置的地址，光标移至“设置”按OK确认，听到“笛。。。”的提示音后设置成功；将光标移至“读取”按OK键，地址栏显示该模块的当前地址。

放充间隔：放电转充电时间间隔设置

放电充电测试中，放电结束，等待电池恢复并转入充电过程的时间，默认为1分钟。最大时间99小时59分钟。

出厂设置：执行此操作后仪器将测试设置参数恢复到出厂默认值，并删除所有测试记录。

关于产品：显示此仪器信息。

# 第四章  维护及保养

4.1 充电监测仪应放置在通风良好、无腐蚀、无强电磁场干扰的环境下运行，主机箱前后端通风孔不得堵塞，保证通风良好！

4.2 充电监测仪正常工作时不得带电插拔连接端子，否则造成仪器损坏！

# 第五章  其它说明

## 5.1 注意事项

# 5.1.1 请用户严格按照本说明书操作，严禁带电操作或野蛮操作。

# 5.1.2 产品搬移过程中应避免磕碰或严重撞击。

# 5.1.3 产品贮存中应注意防潮、防火。

# 5.1.4 本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别，请以实物为准。

## 5.2 常见问题及处理方法

5.2.1 开机后不显示开机界面，或蜂鸣器长响。请关闭电源开关，重新启动。

5.2.2 开机后无显示、无开机提示音，请关闭电源开关，检查交流电源是否插好。或更换交流电源线，若故障仍然存在，请与厂家联系。

5.2.3 如果充电过程中仪器停止充电，并提示“充电模块工作异常”，可能是充电模块过流保护或者过热保护，请关闭前面板开关按钮，等仪器温度降低到正常温度后，再次开机使用。

## 5.3 技术信息支持及服务

5.3.1 机内有高压，非本公司维修人员或授权维修人员不得擅自维修！

5.3.2 未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效！

# 第二部分  软件使用说明书

# 第一章  概述

## 1.1   软件用途

本软件的是与蓄电池组充放电一体机配套使用的数据管理软件。

## 1.2   系统配置

具有标准串行口、USB口的PENTIUM或100％兼容的各类台式机和笔记本计算机。

一个光盘驱动器，用于安装文件。

一个硬盘驱动器(例如C:)，最少有80M的可用磁盘空间。

64M以上内存。

显示分辨率在1024×768以上。

WINDOWS2000\NT\ME\XP\2003操作系统。

# 第二章  软件使用说明

2.1安装

点击软件的安装软件SETUP.EXE，用户按照界面提示步骤进行，即可完成数据管理软件的安装。

2.2运行

运行“桌面-蓄电池组充放电一体机测试软件”或运行“开始－程序－产品-蓄电池组充放电一体机测试软件”进入主界面 。

2.3 操作－文件

图2.3.1 菜单－文件

# 2.3.1打开

从菜单中选择“文件－打开”进入打开测试文件界面。选中一个或多个测试文件,点击打开,选中的测试文件被打开。

图2.3.2打开文件

# 2.3.3数据操作

监测测试、放电测试和充电测试可查看测试数据、测试图形、单体对比、维护方案.

- 充电数据

图2.3.4在线监测测试数据

- 放电测试数据

图2.3.5测试图形

- 单体对比

图2.3.6测试单体电压对比

- 维护方案

在维护方案窗口下点击测试报告/报表，弹出报表参数对话框，填写报表参数，若需生成过程数据，则选择测试报表及采样间隔时间，生成的报表中含有过程数据。

图2.3.7报表参数

# 2.3.4 导出

从菜单中选择“文件－导出”进入导出界面，选择需要的数据格式和保存路径，点击导出。

图2.3.8文件导出

2.4操作－工具

图2.4.1 菜单－工具

# 2.4.1定义机房

定义机房包含定义机房编号与用户具体机房名称的对应列表。

从菜单中选择“工具－机房定义”进入，完成对机房编号和机房名称的添加、修改和删除。用户在开始使用本软件时应先对此表进行维护，在使用过程中机房信息发生变化时应及时维护该表。

图2.4.2定义机房

2.5操作－帮助

图2.5.1 菜单－帮助

# 声   明

# 本公司将适时对智能型蓄电池充放电测试仪进行技术性能的改进和完善。同时，本说明书随着产品的升级改进，局部可能会有所变动。如有变更，恕不另行通知。

- 充电监测仪全套技术归我公司独家所有，未经允许，任何个人或者单位无权更改。我们提供该产品的目的是为了帮助客户更好地完成蓄电池的维护工作。若有用于非法用途，本公司将严厉追究其各项法律责任。

扬州凯尔电气有限公司

电话：0514-88557066

# Text boxes

放电结束，电池正在恢复请稍后

00:30-00:01=00:29

放电转充电时间间隔设置

1小时 20分